## Calculul Grosimii
PARAMETRU | VALOARE | GROSIME (mm)
Conductivitate λ (W/m·°C) | 0.001
Temperatură agent TH (°C) | 150
Temperatură exterior Tn (°C) | 75
Temperatura aer TO (°C) | 25
Coeficient α (W/m²·°C) | 2.5
Grosime δ (m) | 0.0006 | 0.6

## GROSIME
TH (°C) | T0 (°C) | Tn (°C) | lambda_ThermX (W/m°C) | alpha_ThermX (W/m²°C) | delta_ThermX (mm)
80 | 25 | 75 | 0.001 | 2.5 | 0.44
100 | 25 | 75 | 0.001 | 2.5 | 0.6
120 | 25 | 75 | 0.001 | 2.5 | 0.76
140 | 25 | 75 | 0.001 | 2.5 | 0.92
160 | 25 | 75 | 0.001 | 2.5 | 1.08
180 | 25 | 75 | 0.001 | 2.5 | 1.24
200 | 25 | 75 | 0.001 | 2.5 | 1.4

## Comparatie calcul RU - SUA
Caracteristică | SNiP 41-103-2000 (Rusia) | ASTM/ASHRAE (SUA)
Model termic | Planar simplificat | Cilindric, plan, sferic
Tip aplicație | Conducte, suprafețe plane | Conducte, pereți, echipamente
Considerații de radiație | Simplificate | Include emisivitate, convectie
Unități de măsură | W/m²·°C | W/m²·K, Btu/hr·ft²·°F
Metoda de calcul | Formule manuale | Formule + modele software
Instrumente de calcul | Manual/calculator simplu | 3E Plus, RETScreen, TRACE 700
Metodologie grosime izolație | δ = λ (TH - To) / α(Tn - To) | δ = r2 - r1, cu r2 = f(Q, k, T)
Software oficial | Fără software oficial | 3E Plus (US DOE)
Limbaj/Acces public | Rusă / acces restrâns | Engleză / acces liber